LICITACION PUBLICA No 06-2006

# BASES PARA LA ADQUISICION DE PISO FALSO Y ALARMA CONTRA INCENDIO EN EL CENTRO DE COMPUTO DE LA GERENCIA DE INFORMATICA

I.	   INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

1.1	OBJETO DE LA LICITACION

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para dar cumplimiento a las normas emitidas por el Comité de Basilea y el estándar internacional ISO/lEC 17799:2000,  y normas de seguridad de Centros de Cómputo, necesita contratar: a) el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema contra incendios y b) el suministro e instalación de piso falso, para el Centro de Cómputo de la Gerencia de Informática de conformidad a las características que se detallan en Romanos III Propuesta Técnica de estas bases.

1.2	PRESENTACION

1.2.1 Presentación  de la Oferta

A más tardar a las 9:30 a.m. del día miércoles 08 de noviembre de 2006, los licitantes deberán presentar sus ofertas en sobres cerrados firmados y sellados, que contendrán escritos a máquina y en idioma español: la documentación obligatoria, la oferta económica y la oferta técnica, la que tendrá que venir acompañada de las especificaciones correspondientes. Esta documentación podrá entregarse personalmente o remitirse por correo certificado o servicio de mensajería a la Secretaría del Comité de Compras de Bienes Suministros y Servicios, ubicada en el segundo piso del Edificio Santa Fé, Colonia Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Bloque “C”, Tegucigalpa M.D.C., la que emitirá un recibo en que constará la fecha y hora  de presentación de su oferta, debiendo presentarla en la forma siguiente:

      - El primer sobre contendrá la Carta con la Oferta Económica Original firmada y sellada por el oferente y la Garantía de Mantenimiento de Oferta, indicará en su cubierta las palabras "OFERTA ECONOMICA ORIGINAL".

      - El segundo sobre contendrá la Oferta Técnica Original, preparada estrictamente siguiendo las instrucciones de estas bases y la documentación obligatoria requerida en el numeral 2.1.3, además  indicará en su cubierta las palabras “OFERTA TÉCNICA ORIGINAL”.

      - En sobres adicionales se incluirán dos (2) copias de toda la documentación relativa a las ofertas técnicas y económicas  originales y documentación obligatoria; deberá aparecer en la cubierta de cada sobre  la expresión: “COPIAS OFERTA TÉCNICA”, “COPIAS OFERTA ECONÓMICA”.

El original y las copias que se soliciten serán firmadas, selladas y foliadas en todas sus hojas por el oferente o por quien tenga la representación legal; además, los documentos incluidos en los sobres deberán ser foliados. Cualquier documento expedido en el extranjero deberá estar autenticado por el respectivo Cónsul hondureño y por la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.

    - Rotulación de Sobres

1.2.2.1    Esquina Superior Izquierda

Nombre, razón o denominación social, dirección completa y   teléfono del Oferente.

1.2.2.2    Parte Central

Licenciado

Daniel A. Figueroa

Presidente del Comité de Compras de Bienes, Suministros y Servicios

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Cuarto piso, Edificio Santa Fe

Colonia Castaño Sur

Paseo Virgilio Zelaya Rubí

Bloque “C”

Tegucigalpa  M.D.C., Honduras, C.A.

Licitación Pública No.06/2006

1.2.2.3   Esquina Inferior Derecha

Indicación clara del tipo de oferta (técnica o económica), si es original, primera o segunda copia.

Indicación que, no se abra sino hasta el día y hora señalados en el aviso de licitación.

  - APERTURA DE LAS OFERTAS

    - Las ofertas se abrirán en audiencia pública el día miércoles 08 de noviembre de 2006 a las 10:00 a.m. hora local, en el cuarto piso del Edificio Santa Fe, Tegucigalpa M.D.C., en presencia del delegado del Tribunal Superior de Cuentas, del representante de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compras de Bienes, Suministros y Servicios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y de los oferentes.

La oferta que se presente después de las 9:30 a.m. del día miércoles 08 de noviembre de 2006 no será aceptada.

1.3.2	Una   vez  constatado   el  estado    de  los  sobres, según  lo   indicado en el numeral 1.2 de estas bases, se iniciará el proceso de apertura de cada oferta, dándose lectura a los asistentes de cada una de la o las cartas de la oferta económica y la garantía de mantenimiento de oferta.

1.3.3  No será permitido que ningún licitante modifique su oferta después que    ésta haya sido abierta en audiencia publica.

1.3.4 	Concluida la operación de apertura de sobres que contengan las ofertas, se procederá a levantar el acta correspondiente que contendrá la relación de todo lo acontecido en dicho acto, firmada por los representantes de los oferentes, del Comité de Compras de Bienes, Suministros y Servicios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el delegado del Tribunal Superior de Cuentas y del representante de la Procuraduría General de la República que asistan al acto, entregándose fotocopia del acta.

1.4	DISCREPANCIAS Y OMISIONES

1.4.1	En caso que los licitantes encontraren discrepancias y omisiones en las bases de licitación, o que tengan dudas de su significado podrán formular consultas por escrito a más tardar el día martes 24 de octubre de 2006, y si fuere necesario a criterio del Comité de Compras por lo complejo del suministro, podrá preverse una reunión de información con los interesados para posibles aclaraciones levantándose el acta correspondiente. A solicitud de cualquier interesado el Comité de Compras podrá acordar la celebración de una reunión de este tipo, debiendo invitarse a todos los que se les solicitó participar en la licitación publica.

    - El   Comité   de   Compras   si   así   lo   considera   pertinente  hará  las aclaraciones  mediante   nota  expresa  al  solicitante  con  copias  a los demás  oferentes  y  las  modificaciones  o  ampliaciones   a  través   de  Adendum que corresponda a las Bases.

    - Cualquier información adicional será proporcionada por la Secretaría del Comité de Compras de Bienes, Suministros y Servicios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ubicada en el segundo piso del edificio Santa Fe, Tegucigalpa M.D.C., PBX 221-6400  Ext. 271.

### II.	CONDICIONES

2.1	CONDICIONES GENERALES

    - Aceptación del Contenido de las Bases

La presentación de la oferta firmada, sellada y foliada, confirma la aceptación incondicional del licitante de las cláusulas y disposiciones establecidas en estas bases de licitación y la  declaración del responsable de que la sociedad representada reúne todos los requisitos exigidos por las Leyes para poder contratar con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

2.1.2	Leyes Aplicables al Proceso de Licitación Pública

2.1.2.1 Ley de Contratación del Estado y su Reglamento

2.1.2.2 Ley  General de la Administración Pública

2.1.2.3 Ley de Procedimiento Administrativo

2.1.2.4 Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos

2.1.2.5.Ley Orgánica de Presupuesto

2.1.2.6 Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y    Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2006 y su Reglamento vigente.

2.1.2.7 Demás leyes vigentes en Honduras que guarden relación con los procesos de contratación del Estado.

    - Documentación Obligatoria

Los Licitantes deberán presentar obligatoriamente con su oferta los siguientes documentos originales actualizados a la fecha que se consigne, así como cualquier documento en fotocopia debidamente autenticado.

Para la presentación de autenticas, los oferentes podrán presentar dos (2) certificados de autenticidad extendidos por el Colegio de Abogados de Honduras de conformidad con el Decreto 77-2006 vigente desde el 28 de agosto de 2006; uno (1) que contenga la validación de todas las copias y otro con la autentica  de las firmas de las declaraciones juradas que deban presentarse.

      - Fotocopia de documentos personales del representante legal de la sociedad (tarjeta de identidad), en caso de ser extranjeros, acreditar su residencia legal en el país.

      - Fotocopia de escritura pública de constitución de sociedad y sus reformas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil respectivo. Si la sociedad es extranjera acreditará estar autorizada e inscrita en el registro correspondiente.

      - Los representantes legales deberán exhibir el poder de representación inscrito en el registro correspondiente, que indique claramente las facultades suficientes para la suscripción del respectivo contrato.

      - Certificación de la Secretaría de Industria y Comercio de ser Representante  Distribuidor de los productos ofertados  y su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

      - Declaración jurada de la sociedad y de su representante legal debidamente autenticada de no estar comprendido en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

      - Declaración jurada de la sociedad debidamente autenticada garantizando la calidad y prontitud del suministro que brindará

      - Declaración jurada de la sociedad debidamente autenticada garantizando el mantenimiento y la disponibilidad de repuestos del equipo ofertado.

      - Garantía de mantenimiento de oferta equivalente al dos por  ciento (2%) del monto total ofertado, con vigencia de 90 días a partir de la fecha de apertura de ofertas.

      - Carta propuesta  firmada y sellada por el oferente conteniendo la  información solicitada.

      - Fotocopia de permiso de operaciones, extendido por la   Municipalidad del Distrito Central vigente a la fecha de apertura de plicas de la presente licitación.

    - Documentación Obligatoria

Al oferente que le sea adjudicado el (los) contrato (s) de suministro, objeto de esta licitación, deberá presentar actualizados antes de la firma del respectivo contrato de suministro los siguientes documentos:

      - Constancia de registro de membresía de la Cámara de Comercio  e Industrias de la localidad o recibo de pago vigente.

      - Constancia original extendida por la Procuraduría General de la Republica acreditando solvencia con el Estado de Honduras.

      - Constancia de solvencia vigente, extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

      - Constancia de solvencia vigente extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

      - Constancia de  Inscripción  en  el registro de proveedores y contratistas que al efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación  y Adquisiciones.

    - Inspección de Campo

Previo a la presentación de las ofertas los participantes en el proceso, obligatoriamente deberán inspeccionar las instalaciones en el área involucrada con lo solicitado, la que se deberá realizar en cualquier momento antes de la audiencia de apertura de ofertas, para lo cual se extenderá una constancia firmada y sellada por la jefatura de la División de Servicios Generales y el representante legal de la sociedad.

    - Subsanación

Se subsanarán los defectos u omisiones de conformidad a lo establecido en los Artículos 5 párrafo segundo, 50 de la Ley de Contratación del Estado  y 132 del Reglamento. La subsanación es posible durante los cinco días hábiles siguientes a la notificación, si no se subsana la oferta será desestimada.

    - Documentos no Subsanables:

No podrán ser subsanados los siguientes documentos:

      - Garantía  de  Mantenimiento  de  oferta.

      - Carta  propuesta  firmada  y  sellada   por  el  oferente  conteniendo  la  información solicitada y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por partidas especificas.

      - “Cualquier otro documento que señale la Ley de Contratación del Estado,  su Reglamento y el pliego de condiciones”.

2.2	 CONDICIONES ESPECIALES

    - Aceptación y Retiros de Ofertas

El Comité de Compras se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas, en tales casos los oferentes no podrán reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios o pedir explicaciones de ninguna naturaleza.

En la presente licitación  no serán aceptadas ofertas alternativas y ninguna oferta podrá ser retirada una vez iniciada la audiencia privada.

    - Validez de las Ofertas

Las ofertas que se presenten deberán tener validez por el período comprendido 08 de noviembre de 2006 al 08 de febrero de 2007-. Toda la documentación presentada deberá estar foliada.

    - Ofertas Irregulares y Causas de Descalificación

Serán declaradas inadmisibles y no se tendrán en cuenta en la evaluación final, las ofertas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

      - Si no está presentada en la forma exigida o que no cumpla con las especificaciones y condiciones técnicas exigidas en estos  pliegos de condiciones en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3.

      - Si la carta de presentación de la oferta y cualquier documento referente a precios unitarios o precios por partida no estuvieran firmados por el oferente o su representante legal.

      - Si la oferta es presentada por sociedades o personas inhabilitadas para contratar con el Estado, de acuerdo con los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

      - Si la oferta es presentada escrita en lápiz grafito o con borrones, enmiendas o raspaduras, salvo cuando estos últimos hubieren sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento

      - Si la oferta presenta adiciones y condiciones no autorizadas en forma ambigua en cuanto a su significado.

      - Si en la oferta se hace reserva o se condicione el derecho de aceptar o rechazar la adjudicación.

      - Si hay evidencias de colusión o convenios dolosos entre los licitantes, los participantes en tales arreglos quedarán descalificados en ésta y en futuras licitaciones.

      - Si se comprobare que los precios unitarios ofertados no corresponden a precios compatibles con los valores del mercado, según el Artículo 135, último párrafo del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

      - Por las demás observaciones que se hagan en el pliego de condiciones de estas bases y la consideren como tal.

      - Si se presenta más de una oferta por Licitante.

      - Si la Garantía de Mantenimiento de Oferta no está presentada de acuerdo a lo que establecen los  numerales 5.1 y 5.3 de estas bases.

      - Si se llegara a comprobar que la documentación obligatoria solicitada en el numeral 2.1.3 es falsa.

      - Si el plazo de entrega ofrecido es mayor al establecido en el Romano VIII de estas bases.

    - Cantidad Mínima de Ofertas

Se procederá al análisis, evaluación y adjudicación de las ofertas que cumplan con los requerimientos indicados en estas bases; sin embargo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se reserva el derecho de adjudicar o no el (los) contrato (s) de suministro aun teniendo un solo licitante que haya cumplido con los requisitos; así como, declarar fracasada la licitación si así conviene a sus intereses.

    - Criterios de análisis y evaluación de las ofertas

2.2.5.1 La evaluación técnica, legal y económica de las ofertas y la adjudicación del (los) contrato (s) se hará a el (los) licitantes (s) que reúna (n) las condiciones requeridas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y garantice (n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para la evaluación de las ofertas el Comité de Compras de Bienes, Suministros y Servicios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, formará una o varias Comisiones Técnicas Evaluadoras, en la primera etapa, se dará traslado simultáneo a: 1) Dirección de Asesoría Legal para que en el término de una (1) semana, emita el dictamen respectivo referente a la documentación legal obligatoria; y 2) Gerencia de informática para que en el término de dos (2) semanas, emita el dictamen respectivo referente a las ofertas técnicas. En una segunda etapa, se evaluarán las ofertas económicas, considerando únicamente las que correspondan a las que no hubieren sido descalificadas o rechazadas en la primera etapa, considerando en el proceso de análisis entre otros, los siguientes parámetros:

        - Precio ofertado. Si hubiere  discrepancia entre       precios expresados  en  letras y  en  cifras, se considerará, los expresados en letras.

        - Cumplimiento    de    las    especificaciones    técnicas,  económicas y legales de la oferta.

        - Plazo de entrega.

Hasta tanto no se realice la adjudicación de la licitación, se entenderá que todas las actuaciones de las comisiones evaluadoras tendrán carácter confidencial, por lo tanto, los miembros de estas Comisiones no podrán dar información alguna relacionada con el proceso. Por consiguiente, a partir de la apertura de las ofertas y hasta el momento que se notifique oficialmente la adjudicación, ningún oferente se comunicará con ningún miembro de las comisiones evaluadoras o del Comité de Compras, para tratar aspectos relacionados con su oferta o la de otros licitantes, salvo que se le solicite por escrito como aclaración en los términos permitidos por la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

2.2.5.2 La Comisión Técnica Evaluadora podrá pedir aclaraciones por escrito a cualquier licitante sobre aspectos de su oferta, sin modificar los aspectos sustanciales (designación de oferentes, precio, ofrecido, plazo de validez de la oferta, plazo de entrega, garantía de mantenimiento, incluyendo su monto y tipo de ofertas totales) o violentar el principio de igualdad de trato a los oferentes. Las respuestas deberán ser presentadas por escrito y serán agregadas al expediente.

2.2.5.3 La Comisión Técnica Evaluadora tendrá el derecho de ser necesario, de inspeccionar o probar los bienes y servicios ofrecidos, a fin de verificar que cumplan con las especificaciones solicitadas. El oferente deberá proporcionar a los inspectores de la Comisión Evaluadora, todas las facilidades  y asistencia razonable, incluso acceso a los diseños y otros datos sobre fabricación sin cargo alguno para la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

      - El resultado de la evaluación técnica, será presentado en un dictamen en el cual se hará constar el análisis y evaluación técnica de las ofertas de cada renglón o partida, con las recomendaciones pertinentes.

      - En el sistema de evaluación de las ofertas no se utilizará mecanismos de puntos o porcentajes, por lo cual, la evaluación se dará en términos de cumple o no cumple, tanto con la documentación obligatoria como con las especificaciones técnicas recomendando la selección del (los) licitante (s) que cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y legales oferte el precio mas bajo o se considere la oferta más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo  a los criterios establecidos en estos pliegos.

      - El informe que emita el Comité de Compras, sobre la evaluación de ofertas con las recomendaciones sobre la adjudicación se remitirá a  la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para que decida su adjudicación.

      - Si se presentare una oferta sustancialmente mas baja en relación con las demás ofertas, se pedirá información adicional al oferente a fin de conocer en detalle los elementos, con el propósito de establecer su capacidad real para cumplir satisfactoriamente con el contrato en las condiciones ofrecidas, pudiendo practicarse  otras investigaciones o actuaciones con dicho propósito, incluyendo la exigencia de una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 30% del monto contratado, de conformidad a lo establecido en el Artículo 51, párrafo segundo de la Ley de Contratación del Estado; 135 párrafo segundo y 139 literal c) de su Reglamento.

      - Si se encontrare evidencia de que la oferta no tiene fundamento o fuere especulativa será desestimada, adjudicándose el contrato al oferente que cumpliendo con los requisitos de participación ocupe el orden sucesivo.

### 2.2.6	 Adjudicación de la licitación

2.2.6.1	La adjudicación de la licitación se hará por renglón o partida, mediante Resolución que emita la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, al (los) licitador (es) que cumpliendo con los requisitos de participación, presente (n) la oferta de precio más bajo o se considere más económica o ventajosa, en función de lo que establecen los Artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado y 139 de su Reglamento. La notificación respectiva la efectuará oportunamente el Comité de Compras de Bienes, Suministros y Servicios a todos los participantes.

      - La licitación se adjudicará en un plazo no menor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

### 2.2.7 	Formalización del Contrato

2.2.7.1    Comunicada la adjudicación de la licitación, se requerirá al o los representante (s) legal (es) de la (s) sociedad (es) ganadora (s), para que dentro de los treinta (30) días calendario posterior a la fecha de la notificación, se presente  (n) a formalizar la contratación del suministro solicitado.

2.2.7.2   A los licitantes no favorecidos con la adjudicación les será devuelta su respectiva garantía de mantenimiento de oferta, tan pronto como sea posible, pero no mas allá de noventa (90) días posteriores al plazo de validez previamente estipulado.

2.2.7.3	En el caso que, sin causa justificada, en la fecha indicada para la suscripción del contrato, no se presentare el licitante favorecido, se hará efectiva la respectiva garantía de mantenimiento de oferta y la licitación se adjudicará al oferente que en el orden sucesivo se haya consignado en el informe presentado por el Comité de Compras de Bienes, Suministros y Servicios. No obstante lo anterior, podrá   llamarse a una  nueva licitación, cuando a juicio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros así convenga a sus intereses.

2.2.7.4  		Formarán parte del contrato de suministro, los documentos de esta licitación, adendums emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o  cualquier enmienda técnica requerida por la misma durante el proceso de evaluación y adjudicación.

2.2.8	Declaración de licitación desierta o fracasada

La licitación podrá declararse desierta o fracasada si se presentare alguno de los casos enumerados en los Artículos 57 y 59 de la Ley de Contratación del Estado y en el Artículo 172 del Reglamento de dicha Ley.

2.3	CONDICIONES ADICIONALES

##### Participantes en la Licitación

En función de los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, no podrán participar en la licitación, las sociedades que se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes:

2.3.1.1	Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,     malversación  de  caudales  públicos o contrabando y defraudación fiscal,   mientras   subsista      la     condena.

Esta prohibición también es aplicable a   las     sociedades

mercantiles     u   otras      personas        jurídicas      cuyos

Administradores    o  representantes   se   encuentran    en

situaciones  similares    por  actuaciones a     nombre o  en

beneficio de las mismas.

2.3.1.2	Haber   sido    declarado   en   quiebra   o  en  concurso de

acreedores, mientras no fueren rehabilitados;

      - Ser funcionarios o empleados con o sin remuneración, al   servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución  descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

2.3.1.4      	Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

2.3.1.5	Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las sociedades, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

2.3.1.6	Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas.

Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuentan con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen puestos de dirección  o de representación de personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y,

      - Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia,   excepto en actividades de supervisión de construcción.

      - Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines  del numeral 2.3.1.7, se incluyen el Presidente y  Vicepresidente de la República, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de Secretarias de Estado, los Diputados al Congreso  Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Procurador y Sub-Procurador General de la República; los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas; El Comisionado Nacional de Derechos Humanos; el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto; los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el  ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.

      - Cualquier otra persona jurídica que, a juicio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no convenga a sus intereses.

    - Cesión del Contrato o Sub-contratación

Los derechos derivados del contrato a suscribir no podrán ser cedidos    a terceros.

2.3.3     Acto Recurrible

La validez del acto de adjudicación podrá ser impugnado observándose lo previsto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Previamente deberá agotarse la vía administrativa, en estos casos, los plazos para interponer y para resolver los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo se reducirán a la mitad de lo establecido en dicho texto legal.

Los potenciales oferentes podrán impugnar: i) este llamado o invitación a participar en la presente licitación; ii) las condiciones para la participación; iii) la negativa a recibir la aplicación para participar en la licitación; iv) la cancelación de la presente invitación a licitación; v) la adjudicación del contrato. Según lo establecido en el Artículo 142 párrafo segundo  de la Ley de Contratación del Estado.

III	PROPUESTA TECNICA

LOS SISTEMAS A LICITAR SE DETALLAN  A CONTINUACION:

PARTIDA 3.1 Un (1) sistema contra incendios, con las especificaciones      siguientes:

    - Sistema de apagado de conatos de incendios automático amigable al ambiente y no tóxico a los seres humanos.

    - Que permita el apagado del conato de incendio en menos de 10 segundos.

    - Integrado con un sistema de detección infrarrojo que permite un sistema a prueba de fallas.

    - Los criterios para la elección del agente y del equipo de control a utilizar deben ser los siguientes:

      - Limpio: El agente no debe dañar ningún equipo electrónico o no electrónico y no debe dejar residuos ni partículas corrosivas. Permitiendo evitar, entre otros, los costos inherentes a las operaciones de limpieza y de restablecimiento de la funcionalidad y por lo tanto que permita continuar de inmediato las actividades.

      - De rápida acción: Al detectar un conato de incendio debe asegurarse una descarga menor a los 10 segundos a partir del comando de accionamiento. Esto significa reducir drásticamente el tiempo en que el fuego puede desarrollarse y extenderse y, por lo tanto, provocar mayores daños.

      - Eficaz y eficiente de amplio espectro en incendios: Debe erradicar totalmente un conato de incendio o un incendio. Por lo tanto el agente debe ser capaz de permanecer en el ambiente por un tiempo determinado después de apagado el incendio y asegurar que no se vuelva a presentar.

      - Seguridad para las personas: Debe extinguir el fuego sin reducir la cantidad de oxigeno, sin que resulte toxico en las concentraciones especificas de utilización.

      - El agente debe tener comprobada utilización en el mercado de al menos 10 años para espacios ocupados y aplicaciones de centros de cómputo y equipo sensible.

      - Seguridad ambiental: Debe cumplir con las normas EPA para agentes contra incendio, su uso no debe dañar la capa de ozono del planeta.

      - Rango de protección: El agente deberá ser certificado por la NFPA para extinguir incendios tipo A, B y C.

      - El agente debe ser incoloro, inodoro y no ser eléctricamente conductivo.

      - Disponible comercialmente: El proveedor debe asegurar que el agente esta disponible en el mercado local en cualquier momento que se requiera, además de asegurar su rápido envío e instalación en las oficinas de la CNBS.

      - Duración indefinida: que el agente a utilizar no se vence en el transcurso del tiempo mientras no haya sido utilizado.

      - El panel de control deberá tener dos zonas de iniciación y un circuito de notificación, además de dos circuitos integrados para control de aires acondicionados. El panel de control tendrá opción para restauración y silencio.

      - Deberán instalarse detectores de humo fotoeléctricos y de ionización para la descarga automática del agente.

      - El sistema deberá incluir un mecanismo para descarga inmediata y otro mecanismo de retardo entre cero y sesenta segundos.

      - El sistema completo deberá ser listado UL y aprobado FM y deberá ser instalado de acuerdo a la norma NFPA 2001.

      - El oferente deberá tener una experiencia comprobada en instalaciones de este tipo de al menos tres años en el mercado local.

      - El agente a utilizar debe ser FM-200, FE-13 o similar que cumpla con todas las especificaciones numeradas anteriormente.

PARTIDA 3.2 Un (1) Sistema de 45.47 metros cuadrados de piso falso con 76 pies de escalerilla para manejo de cableado y una altura de 45 cms, con las especificaciones siguientes:

3.2.1	Desempeño  Estructural de acuerdo a las normas de  la   CISCA/AF.

3.2.2	Carga máxima concentrada con una deformación de 1/300 de  expansión y 0.01 pulgadas de  1250 libras.

3.2.3 	Momento de torsión  de Soportes de los Pedestales de 1000 libra-pulgadas.

    - Capacidad de la Carga Axial de los Pedestales  de 9000 libras.

    - Factor Límite de Ruptura de 2.5.

    - Capacidad de Carga Rodante para una deformación no mayor de 0.04 pulgadas de 1000 Libras.

    - Carga de Impacto a 36 pulgadas en un área de 1 pulgada cuadrada de 150 libras.

    - Resistencia eléctrica del sistema según lineamiento NFPA 99 de < 1 Ω.

    - Tamaño Nominal de las losas de piso falso  de 24 x 24 pulgadas, 600x600 milímetros.

    - Tamaño y Tolerancia de cuadratura de loseta medida de esquina a esquina de 0.015 ± 0.020 pulgadas

    - Características contra  propagación de fuego ≤ 25, Escala ASTM E 84.

    - Grosor del laminado plástico fabricado de una sola pieza para cubrir cada loseta de 1/16-1/8 pulgadas.

    - Regulación de paso de aire en loseta perforada de 25%.

    - Pedestales de Acero galvanizado.

    - Uniones de los Pedestales capaces de soportar los siguientes tipos de carga por pedestal sin paneles  u otro tipo de soporte en su lugar:

a.  Momento de torsión de 1000 libras pulgada.

b.   Carga axial de 5000 Libras.

  - PRESENTACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

Es indispensable que el licitante presente su  oferta técnica en un cuadro de dos columnas, una con las características técnicas solicitadas y otra con las características técnicas ofertadas, para cada renglón o partida, el cual será considerado como la base para la evaluación técnica de las ofertas. Es importante aclarar que la información técnica detallada deberá ser precisa y definitiva.

Formato para la  Presentación de la Oferta Técnica

PARTIDA 3.1.    Un (1) sistema contra incendios, con las especificaciones siguientes:

|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS | OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
|  | - Sistema de apagado de conatos de incendios automático amigable al ambiente y no tóxico a los seres humanos. - Que permita el apagado del conato de incendio en menos de 10 segundos. - Integrado con un sistema de detección infrarrojo que permite un sistema a prueba de fallas. - Los criterios para la elección del agente y del equipo de control a utilizar deben ser los siguientes: - Limpio: El agente no debe dañar ningún equipo electrónico o no electrónico y no debe dejar residuos ni partículas corrosivas. Permitiendo evitar, entre otros, los costos inherentes a las operaciones de limpieza y de restablecimiento de la funcionalidad y por lo tanto que permita continuar de inmediato las actividades. - De rápida acción: Al detectar un conato de incendio debe asegurarse una descarga menor a los 10 segundos a partir del comando de accionamiento. Esto significa reducir drásticamente el tiempo en que el fuego puede desarrollarse y extenderse y, por lo tanto, provocar mayores daños. - Eficaz y eficiente de amplio espectro en incendios: Debe erradicar totalmente un conato de incendio o un incendio. Por lo tanto el agente debe ser capaz de permanecer en el ambiente por un tiempo determinado después de apagado el incendio y asegurar que no se vuelva a presentar. - Seguridad para las personas: Debe extinguir el fuego sin reducir la cantidad de oxigeno, sin que resulte toxico en las concentraciones especificas de utilización. - El agente debe tener comprobada utilización en el mercado de al menos 10 años para espacios ocupados y aplicaciones de centros de cómputo y equipo sensible. - Seguridad ambiental: Debe cumplir con las normas EPA para agentes contra incendio, su uso no debe dañar la capa de ozono del planeta. - Rango de protección: El agente deberá ser certificado por la NFPA para extinguir incendios tipo A, B y C. - El agente debe ser incoloro, inodoro y no ser eléctricamente conductivo. - Disponible comercialmente: El proveedor debe asegurar que el agente esta disponible en el mercado local en cualquier momento que se requiera, además de asegurar su rápido envío e instalación en las oficinas de la CNBS. - Duración indefinida: que el agente a utilizar no se vence en el transcurso del tiempo mientras no haya sido utilizado. - El panel de control deberá tener dos zonas de iniciación y un circuito de notificación, además de dos circuitos integrados para control de aires acondicionados. El panel de control tendrá opción para restauración y silencio. - Deberán instalarse detectores de humo fotoeléctricos y de ionización para la descarga automática del agente. - El sistema deberá incluir un mecanismo para descarga inmediata y otro mecanismo de retardo entre cero y sesenta segundos. - El sistema completo deberá ser listado UL y aprobado FM y deberá ser instalado de acuerdo a la norma NFPA 2001. - El oferente deberá tener una experiencia comprobada en instalaciones de este tipo de al menos tres años en el mercado local. - El agente a utilizar debe ser FM-200, FE-13 o similar que cumpla con todas las especificaciones numeradas anteriormente. |  |
| PARTIDA 3.2 Un (1) Sistema de 45.47 metros cuadrados de piso falso con 76 pies de escalerilla para manejo de cableado y una altura de 45 cms, con las especificaciones siguientes: |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS | OFERTADAS |
|  | 3.2.1 Desempeño Estructural de acuerdo a las normas de la CISCA/AF. 3.2.2 Carga máxima concentrada con una deformación de 1/300 de expansión y 0.01 pulgadas de 1250 libras. 3.2.3 Momento de torsión de Soportes de los Pedestales de 1000 libra-pulgadas. 3.2.4 Capacidad de la Carga Axial de los Pedestales de 9000 libras. 3.2.5 Factor Límite de Ruptura de 2.5. 3.2.6 Capacidad de Carga Rodante para una deformación no mayor de 0.04 pulgadas de 1000 Libras. - Carga de Impacto a 36 pulgadas en un área de 1 pulgada cuadrada de 150 libras. - Resistencia eléctrica del sistema según lineamiento NFPA 99 de < 1 Ω. - Tamaño Nominal de las losas de piso falso de 24 x 24 pulgadas, 600x600 milímetros. - Tamaño y Tolerancia de cuadratura de loseta medida de esquina a esquina de 0.015 ± 0.020 pulgadas - Características contra propagación de fuego ≤ 25, Escala ASTM E 84. - Grosor del laminado plástico fabricado de una sola pieza para cubrir cada loseta de 1/16-1/8 pulgadas. - Regulación de paso de aire en loseta perforada de 25% - Pedestales de Acero galvanizado. - Uniones de los Pedestales capaces de soportar los siguientes tipos de carga por pedestal sin paneles u otro tipo de soporte en su lugar: a. Momento de torsión de 1000 libras pulgada b. Carga axial de 5000 Libras |  |

3.4      CONDICIONES TECNICAS QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS OFERENTES:

    - Normas de mantenimiento, incluyendo tiempos máximos de respuesta y   reparación en caso de fallas que no deberá ser mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la hora del reporte de falla que se realizará por medio de correo electrónico o fax.

    - Política de respaldo de equipo frente a fallas prolongadas o emergencias, esto es la capacidad del oferente de poner a disposición de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el reemplazo de componentes dañados del equipo objeto de esta licitación en un tiempo no mayor a  dos (2) días hábiles.

    - Los proveedores deberán presentar como mínimo un listado de cinco (5) clientes en Honduras a los cuales han proveído producto igual o de similares características al ofertado.

    - El adjudicatario deberá garantizar el equipo y suministros por lo menos un año, a excepción del agente de extinción de fuego que deberá garantizarse permanentemente que el mismo no caducará su efectividad de no usarse.

    - Declaración Jurada de Mantenimiento y Repuestos del Equipo Ofertado por  cinco (5) años debidamente autenticada.

    - El adjudicatario  deberá entregar  con el equipo y suministros toda la documentación, cds o dvds que respalden el uso y aspectos técnicos del producto.

    - El proveedor deberá garantizar de que en caso de fuerza mayor en donde no pueda sustituirse un componente en el periodo establecido en el Numeral 3.4.2, se compromete a poner a disposición de esta Comisión, en calidad de préstamo, un sistema con idénticas características del adquirido durante el tiempo que se requiera para reemplazar la o las partes en mal estado.

IV	PROPUESTA ECONOMICA

4.1	Presentación de la oferta

Las sociedades oferentes presentarán su oferta económica de acuerdo a las especificaciones  técnicas que se detallan en los numerales  3.1 y 3.2 anteriores, pudiendo  ofertarse  para  una sola partida o para las dos partidas, debiendo especificar claramente para cada partida, el costo total del producto, gastos de instalación y puesta en funcionamiento, incluyendo en la oferta, el correspondiente impuesto sobre ventas. La oferta económica deberá presentarse de conformidad al cuadro siguiente:

| DESCRIPCION | Partida No. 1 | Partida No. 2 | Total oferta |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor del suministro |  |  |  |
| Costo de Instalación |  |  |  |
| Sub Total |  |  |  |
| Impuesto Sobre Ventas |  |  |  |
| Total Ofertado |  |  |  |

  - La oferta deberá presentarse en lempiras,  moneda nacional.

  - La oferta económica tendrá una validez por el período comprendido del 08 de noviembre de 2006 al 08 de febrero de 2007.

  - En el caso de que se oferte para ambas partidas el oferente  deberá considerar el monto total ofertado y este valor servirá de base para  calcular el monto de la Garantía de Mantenimiento de oferta.

V 	   CONDICIONES COMPULSORIAS

### GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los licitantes deberán acompañar con su propuesta económica, una garantía de mantenimiento de oferta (cheque certificado, garantía bancaria o fianza)  a favor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitida en lempiras, moneda nacional, por un monto no menor al dos por ciento (2%) del valor total de la oferta presentada, la cual servirá para garantizar el mantenimiento del precio y demás condiciones de la oferta, con una vigencia desde el 08 de noviembre de 2006 hasta el 08 de febrero de 2007.

##### GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Al (los) oferente (s) que se le (s) notifique oficialmente que ha (n) sido favorecido (s) con la adjudicación, deberá (n) entregar al momento de la suscripción del contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato (cheque certificado, garantía bancaria o fianza), extendida en moneda nacional equivalente al quince por ciento (15%) del valor adjudicado, que servirá para responder por el cumplimiento de las obligaciones y condiciones del contratista para con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, derivadas del contrato de suministro a suscribirse, vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la entrega del equipo. Si se justifica una prórroga en el plazo de entrega del equipo, la vigencia de la garantía deberá ser extendida por el adjudicatario por un término igual. (Artículo 102 de la Ley de Contratación del Estado).

Solamente se aceptará incumplimiento total o parcial en los casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados. Sí por causas imputables al contratista incurriere en atraso en los plazos de entrega, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros le aplicará por cada día de atraso, una multa de acuerdo a lo establecido en los artículos 188, 189 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado,  en el Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2006 vigente,  sin perjuicio de la resolución del mismo. (Artículo 128 de la Ley de Contratación del Estado).

### CLAUSULA OBLIGATORIA DE  LAS GARANTIAS

Las garantías o fianzas que se emitan a favor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS   Y   SEGUROS,   ACOMPAÑADA   DE   UN   CERTIFICADO   DE INCUMPLIMIENTO, SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN HABER, SI FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL VALOR TOTAL”.

Las garantías o fianzas emitidas a favor de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

Las garantías o fianzas deberán ser extendidas por instituciones bancarias o aseguradoras que operen legalmente en el país y podrán consistir en cheque certificado, garantía bancaria o fianza.

##### 5.4	EJECUCION DE GARANTIA

La garantía de mantenimiento de oferta podrá ejecutarse:

5.4.1	Si el licitante retirara su oferta durante el periodo de validez, mencionado    en el numeral  2.2.2 o incumple las demás condiciones de la oferta.

    - Si el licitante  que resultare adjudicado no acepta formalizar el contrato por causas   que  le  fueren  imputables, dentro  del  plazo  señalado  con  ese propósito.

  - GARANTIA DE CALIDAD

Una vez que se haya efectuado la recepción final del sistema y  previo a la liquidación del contrato, el contratista deberá sustituir la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad (cheque certificado, garantía bancaria o fianza) del bien suministrado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, la que tendrá una vigencia de un año contado a  partir de la fecha de acta de recepción final del equipo.

## VI	FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La contratación del equipo objeto de esta licitación privada será financiada con recursos propios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para el año fiscal 2006.

##### VII	FORMA DE PAGO

El valor del (los) contrato (s) será cancelado de una sola vez cuando el sistema sea entregado, instalado y recibido a satisfacción, acción que será documentada mediante la emisión de una Acta de Recepción Definitiva, suscrita por representantes de las  Gerencias Administrativa y de Informática de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Auditoría Interna; sea sustituida la Garantía de Cumplimiento por la respectiva Garantía de Calidad y entregados los demás documentos solicitados en el contrato.

VIII	CONDICIONES DE ENTREGA

El tiempo máximo de entrega de los suministros será de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de recepción por el (los) adjudicatario (s) de la orden de compra y de suscripción del (los) contrato (s) de suministro.

No se aceptarán entregas parciales del  suministro adjudicado y detallado en la orden de compra.